Basis-check zum baulichen Brandschutz

| Prüfpunkt |  | Antwort |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ja | Nein |
| 1. | Für Rettungskräfte bestehen Zugänge und Zufahrten vom öffentlichen Straßenraum zur Vorder- und zur Rückseite des Gebäudes. | ☐ | ☐ |
| 2. | Für Einsatzwagen der Feuerwehr mit Hubrettung (Drehleiter) sind Aufstell- und Bewegungsflächen vorhanden. | ☐ | ☐ |
| 3. | Die Zugänge, Zufahrten und Flächen sind gekennzeichnet und werden freigehalten. | ☐ | ☐ |
| 4. | Brandabschnitte sind definiert und so dimensioniert, dass alle Personen aus dem benachbarten Abschnitt aufgenommen werden können. | ☐ | ☐ |
| 5. | Jeder Brandabschnitt verfügt über eine Treppe und einen Flur. | ☐ | ☐ |
| 6. | Rohr-Durchbrüche in Brandabschnittswänden und Durchführungen für Leitungen und Kabel sind feuerfest verschlossen. Für diese Abschottungen liegen bauaufsichtliche Zulassungen vor. | ☐ | ☐ |
| 7. | Förderanlagen, die über brandabschnittstrennende Wände und Decken verlaufen, sind mit Abschottungen versehen und werden im Brandfall automatisch abgeschaltet. | ☐ | ☐ |
| 8. | Lüftungsanlagen, die Wände oder Decken mit festgelegter Feuerwiderstandsdauer durchdringen, sind mit Brand- und Rauchschutzklappen ausgestattet. | ☐ | ☐ |
| 9. | Brandabschnittstüren werden stets geschlossen gehalten oder verfügen über Einrichtungen, die im Brandfall die Tür selbstständig schließen. | ☐ | ☐ |
| 10. | Die Brandwände werden regelmäßig überprüft, z. B. Setzrisse, Beschädigungen, einwandfreie Fugen usw. | ☐ | ☐ |
| 11. | Der Schließbereich von automatisch schließenden Brandabschnittstüren ist frei von Gegenständen, Materialien und anderen Objekten. | ☐ | ☐ |
| 12. | Der Schließbereich von Feuerschutzabschlüssen ist deutlich erkennbar, z. B. durch Markierungen auf dem Boden sowie Verbote, hier Waren abzustellen. | ☐ | ☐ |
| 13. | Fluchtwege und Notausgänge sind gemäß dem Bauordnungsrecht unseres Landes sowie den Anforderungen der ASR A2.3 an Mindestbreite usw. ausgeführt. | ☐ | ☐ |
| 14. | Pro Stockwerk sind zwei unabhängige bauliche Rettungswege vorhanden. | ☐ | ☐ |
| 15. | Flure mit nur einer Fluchtrichtung sind nicht länger als 15 m. | ☐ | ☐ |
| 16. | Flure sind brandlastarm ausgestattet. | ☐ | ☐ |
| 17. | Von jedem Raum und Arbeitsplatz ist ein Ausgang in einen notwendigen Treppenraum oder ins Freie in maximal 35 m Entfernung erreichbar. | ☐ | ☐ |
| 18. | Alle Türen im Fluchtwegsverlauf lassen sich leicht und ohne Hilfsmittel öffnen. | ☐ | ☐ |
| 19. | Per Hand betätigte Türen in Fluchtwegen und Notausgängen schlagen in Fluchtrichtungen auf. | ☐ | ☐ |
| 20. | Alle Notausgänge führen in gesicherte Bereiche bzw. andere Brandabschnitte. | ☐ | ☐ |
| 21. | Flucht- und Rettungswege sowie Notausgänge warden freigehalten. | ☐ | ☐ |
| 22. | Fluchtwege sind deutlich erkennbar gekennzeichnet. | ☐ | ☐ |
| 23. | Die Kennzeichnungen von Flucht- und Rettungswegen sind auch im Dunkeln/ bei Stromausfall erkennbar. | ☐ | ☐ |
| 24. | Die Öffnungen von Notausgängen und Notausstiegen in Außenbereiche sind auch von außen gekennzeichnet und vor einem Zustellen, Zuparken usw. geschützt. | ☐ | ☐ |
| 25. | Fluchtwege verlaufen nicht über Aufzüge. Aufzüge sind mit Hinweisen gekennzeichnet, dass sie im Brandfall nicht benutzt warden dürfen. | ☐ | ☐ |
| 26. | Strahler und andere Beleuchtungskörper sind so installiert, dass sie einen ausreichenden Abstand (Kennzeichnung der Leuchte beachten!) zu brennbaren Materialien (Lagergut, Möbel, Textilien usw.) haben. | ☐ | ☐ |
| 27. | Im Außenbereich werden die Mindestabstände zwischen Gebäuden und Lagern mit brennbaren Stoffen nicht durch geparkte Autos oder abgestellte brennbare Waren aufgehoben. | ☐ | ☐ |